“사회적 가치실현으로 시민과 상생하는 공기업”

여수시 도시형폐기물 종합처리시설

질소산화물 저감시설(SCR) 촉매 구매 및 설치

구 매 사 양 서

2025.  8.

제 1 장  설 계 설 명 서

사업개요

사 업 명

여수시 도시형폐기물 종합처리시설 질소산화물 저감시설(SCR) 촉매 구매 및 설치

사업위치: 여수시 진달래길 310-157 (여수시 도시형폐기물 종합처리시설 소각시설 내)

사업목적

고온 연소가스에 장기간 노출되어 물리적·화학적 변화로 촉매 활성도가 저하되고 질소산화물 제거 효율이 감소함에 따라, 촉매를 전면 교체함으로써 시설 전반의 안정성을 확보하고 폐기물을 효율적으로 처리하여 운영의 만전을 기하고자 함.

사업범위: 질소산화물 저감시설(SCR) 촉매 구매 및 설치 1식

촉매블록 640 EA / 모듈 16 EA 구매  * 활성도 검사용 샘플 촉매 별도

촉매 현장 설치도 기준(촉매 철거 포함) * 전체 3단 중 1, 2단 구매·설치(교체)

납품기한: 착수일부터 90일 이내

※ 본 사업은 정기 유지보수 기간이 정해지지 않은 상태에서 발주되는 사업이며, 소각시설 정기 유지보수 기간(10월~11월)에 납품 및 설치가 완료되어야 함.

※ 정확한 사업기간은 정기 유지보수 2주 전 감독관과 협의하여 정함.

※ 또한, 발주처 및 관계기관의 사정에 따라 유지보수 기간이 변동될 수 있음.

예정공정표

구 분	예 정 공 정 표								비고
	8		9		10		11
계약 / 착수
제작 / 검수
납품 / 설치									하반기 유지보수기간
준 공

설계 변경조건

설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류, 또는 상호 모순되는 부분이 있을 시

계약 일반조건 및 물품 특수조건의 내용에 따른 변경 사유 발생 시

기타(천재지변 등) 정당한 설계변경 사유가 발생할 시

제 2 장  일 반 사 양 서

적용범위

본 사양서는 여수시 도시형폐기물 종합처리시설 질소산화물 저감시설(SCR) 촉매 구매 및 설치(교체)를 수행하기 위해 준수하여야 할 일반 사양서로 사업 진행에 따른 전반적인 내용을 기술하며, 물품 규격 상세 시방은 ‘제3장 특별 사양서’에 따른다.

본 사양서와 타 전문사양서가 서로 상이할 때는 본 사양서를 우선으로 하며, 본 사양서에 준하여 감독관의 지시에 따라 성실히 제작하여야 한다.

본 설계서 및 사양서의 어휘와 내용 해석에 견해차가 있을 때는 여수시도시관리공단의 해석을 우선으로 한다.

용어의 정리

"발주처”는 여수시도시관리공단을 말한다.

"계약상대자”는 계약 규정상 계약상대자의 의무 또는 사업수행에 대해 발주처와 계약한 개인, 회사 혹은 법인체를 말한다.

"감독관”은 발주처에서 본 계약수행을 위해 그 권한을 위임받은 자를 의미하며, 계약기간 동안 사업수행을 위한 발주처의 대리인으로서 다음 사항에 기인한 모든 문제를 결정하고 또 필요한 경우 이에 적법한 행동을 취할 수 있는 권한을 가진다.

계약문서의 해석

계약에 따라 공급, 설치에 대한 검사, 수락 혹은 거부

계약에 따라 반입되는 자재에 대한 검사, 수락 혹은 거부

계약상대자가 제출한 지급청구서와 관련된 사업 진행 확인

제작된 설비에 대한 성능시험 입회 및 적부 판정

감독관은 설비의 품질, 제품의 원형 및 서비스 등에 관하여 계약상대자에게 추가 자료를 요구할 수 있으며, 필요한 경우 사양서에 준하는지를 결정하기 위한 시험을 명할 수 있다.

납품장소: 전라남도 여수시 진달래길 310-157

여수시 도시형폐기물 종합처리시설 내 지정 장소

납품절차

승인 도서 제출 및 승인

제작, 설치

시운전 및 성능보증

납품 방법

계약상대자는 촉매 납품 전 제작 공장 검사를 발주자의 입회하에 실시하고 검사에 합격한 촉매를 납품하여야 한다.

계약상대자는 물품의 납품 및 설치(교체)는 감독관의 입회하에 실시하여야 한다.

계약상대자는 물품 납품 및 일정을 감독관과 협의하여야 하며, 평일 일과시간(09:00∼18:00)에 입고를 원칙으로 한다.

촉매의 제작, 시험, 철거, 설치, 시운전에 따른 전 과정은 기록(사진)하고, 기록된 자료는 물품 납품 및 설치(교체) 완료 시 제출하여야 한다.

계약상대자는 본 사양서의 설계기준을 참고하여 품질과 성능이 기존 제품과 동등 이상의 우수한 촉매를 공급하여야 한다.

제출서류

계약상대자는 납품 전에 다음과 같은 서류를 제출하여야 하며 발주처에서 추가 요청 시 서류를 지체없이 작성하여 제출하여야 한다.

계약 후 5일 이내 제출서류: 승인 도서

구 분	제출 서류	부 수	비고
1	촉매(Module) 규격 및 도면	3	-
2	촉매 Data Sheet	3	-
3	예정공정표	3	-
4	시험·검사 계획서 및 절차서	3	-
5	설치 계획서	3	안전관리 및 장비사용 계획서
6	기타 발주처 요구 자료	3	촉매 제조사 보증서

물품 납품 시 제출서류

구 분	제출 서류	부 수	비고
1	촉매 시험 성적서	3	-
2	촉매 및 모듈 제작	3	제작과정 사진대지, 파일 포함
3	포장 및 Packing List	3	-

물품 설치(교체) 완료 시 제출서류 : 준공 도서

구 분	제출 서류	부 수	비고
1	촉매(Module) 규격 및 도면	5	-
2	촉매 Data Sheet	5	-
3	촉매 사양서	5	-
4	촉매 유지관리지침서	5	-
5	Vender List	5	안전관리 및 장비사용 계획서
6	촉매 설치(교체) 전·중·후 정 과정 사진대지	5	사진대지 파일 포함

품질보증

계약상대자는 본 사양서에 기술된 조건에 부합하는 제품을 납품하여야 하며, 공급되는 기자재가 설계, 제작, 소재 등에서 결함이 없어야 한다.

계약상대자는 납품한 물품이 사양서 상의 품질을 만족한다는 사실을 보증하여야 하며, 물품 납품 시 제품 시험 성적서를 제출하여야 한다.

계약상대자는 납품된 물품이 본 사양서에 규정된 품질 규격에 미달하였을 때 계약상대자는 즉시 대체 납품 후, 반품 조치하여야 하며, 품질미달 물품으로 인한 운영손실 발생 시 계약 해지 및 손해배상을 청구할 수 있다.

검 사

승인된 검사 절차서 및 검사 계획서, 도면, 사양서에 준하여 검사를 한다.

제작 및 검사에 대한 절차서를 사전에 승인을 얻어야 한다.

감독관이 필요하다고 인정할 때는 검사기준에 기록되어 있지 않은 항목에 대해서도 검사를 할 수 있다.

검사계획서에는 제작자 품명 및 수량, 공정별 검사항목, 적용 규격 및 검사예정일 및 장소 등을 명시 입회검사 5일 전 발주처에 검사를 요청하여야 한다.

검사합격 판정 기준 및 사양서를 만족하고 기타 제출서류를 발주처에서 받은 후 검사에 합격한 것으로 판단한다.

발주처의 검사를 득한 후 납품한다.

재질검사: Mill Sheet(화학적 성분 및 기계적 성질 포함) 제출

압축강도 및 물리적 특성 성적서 제출

외관 및 치수검사

촉매 Element의 단면 길이, 단면 셀 수, 내부 셀 벽 두께, 외부 셀 벽 두께 및 표준 피치 규격이 제작도면 및 규격과 일치하여야 한다.

제품 표면에 사용상 유해한 흠이 없어야 하고, 제작도면에 의거 치수 검사를 하며, 검사 전 시험 성적서를 제출하여야 한다.

성능보증

촉매의 성능보증 기간은 질소산화물 저감시설 납품검사 완료일로부터 3년으로 하며, 보증기간 내 정상운전 중에도 불구하고 질소산화물 측정농도가 초과할 때 계약상대자 부담으로 정상 가동에 지장이 발생되지 않도록 전량 보수 또는 재공급하여야 한다.

운전조건: 8,000 hr/년 * 3년 = 24,000 hr/3년

성능시험 항목 및 시험조건

성능시험 시기는 촉매 설치 후 운전이 안정화되었다고 발주자가 판단하여 지정하는 시점에 실시하는 것을 원칙으로 하며 필요시 계약상대자는 검사에 입회할 수 있다.

성능보증

항 목	단 위	성능보증	비 고
질소산화물(NOx)	ppm	9이하	12% O2, Dry basis
NH3 Slip	ppm	5이하	12% O2, Dry basis

성능보증을 위한 배출가스 측정 장소 : 굴뚝 측정 공

성능보증 방법

- 질소산화물: 굴뚝 자동 측정장치(TMS)에서 측정한 측정치

- NH3 Slip: SCR 전·후단 측정 공을 이용하여 측정한 측정치

전체 성능시험은 무부하 및 부하시험 후 결함이 없어야 한다.

상기 성능 조건 중 한 가지라도 결함이 있을 때 즉시 시정조치하고 재시험 의뢰하여 검사받아야 한다.

촉매 활성도 검사

계약상대자는 하자 기간 중 1회 촉매 샘플을 채취하여 활성도 검사 후 보고서를 발주자에 제출하여야 한다.

촉매 활성도 검사에 따라 파손되는 샘플 촉매는 계약상대자가 신규 촉매로 교체하여야 한다.

촉매 활성도 검사 관련 샘플 촉매 채취와 재설치는 당 시설 정기유지보수 중 시행하여야 하며, 이에 따른 모든 비용은 계약상대자가 부담한다.

촉매 활성도 검사 보고서에는 실험실 결과와 향후 촉매의 추가 및 교체에 관한 사항, 운전시간에 따른 촉매 활성도의 변화 추이도 포함되어야 한다.

하자 범위

제품의 성능 미달 시

운송, 포장 불량으로 인한 결함

규격에 맞지 않은 자재로 인하여 고장 등 이상 발생 시

납품된 자재가 정품 아닌 비품 또는 비규격품인 것으로 확인된 경우

규격미달 물품에 대한 조치

물품의 품질 분석 결과 규격이 미달할 때 계약상대자는 즉시 품질이 우수한 물품으로 발주자 승인 후 대체하여 납품 절차에 따라 재 납품하여야 하며 이때 이미 납품한 물품 비용은 청구할 수 없다.

규격미달 물품 발생으로 납기가 지연되어 발주자의 소각설비 운영에 지장이 초래될 시 발주자는 계약상대자 외의 타 업체로부터 물품을 구입하여 사용할 수 있으며, 이에 따라 추가 비용이 발생할 때 발주자는 추가 비용에 대해 계약상대자에게 배상을 요구할 수 있고, 계약상대자는 이미 납품한 규격미달 제품에 대한 납품 대금을 청구할 수 없다.

계약상대자는 시험 결과 본 사양서에 명시된 성능보증치에 미달하는 경우, 사양서에 명시된 성능 보증치에 맞도록 계약상대자의 비용으로 교정하여야 하며, 교정에 실패하여 성능보증치에 이르지 못하는 경우, 발주자는 인수를 거부하거나 발주자에 대한 적정금액의 배상으로 인수할 수 있다.

물품의 포장

계약상대자는 설비의 운송, 상하차, 보관 등 취급이 용이하도록 받침목, 인양표시 및 고리 등을 부착하여 나무상자 등으로 포장하고 햇빛, 습기, 눈 또는 비 등에 노출되지 말아야 하는 설비는 차단에 특히 주의하여야 한다.

운반 및 보관 등 취급 중의 손상, 습기, 부식성가스 등으로부터 보호되어야 하며, 항상 건조한 상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.

모든 포장 상자 또는 포장물에는 총중량과 중량을 감당하고 있는 부위 및 취급할 때 매달 필요가 있는 위치에는 외부에 정확하고 분명하게 표시하여야 하며, 그 상자나 포장물에 대한 선적서류에 관계되는 식별표시가 있어야 한다.

포장된 설비의 외부에는 설비 명칭 및 목록, 수량, 중량 등이 표시된 상세명세표를 방수 봉투에 넣어 외부에 부착하여야 하며, 포장 상세목록 사본을 물품 인도 전에 발주자에게 도착하도록 하여야 한다.

물품의 운반

계약상대자는 촉매의 현장 반입 시 운반 계획을 감독관에게 사전 통보하여야 하며, 자재는 품목별로 구분하여 분류 및 확인이 용이하도록 입고하여야 한다.

계약상대자는 운반 도중 변형 및 파손, 부식을 방지하고 수분, 열, 먼지 등 외기 조건에 충분히 견딜 수 있도록 포장하여 설치 시 촉매의 외관 및 기능에 영향이 없도록 하여야 한다.

물품의 보관

제품을 일시 보관하는 경우 설비가 지면과 직접 닿지 않도록 받침목 등을 준비하여야 한다. 또 일시 보관 중에는 받침대로부터 전도되어 타 설비 등에 손상을 주지 않도록 주의하여 보호하여야 한다.

제품의 일시 보관이 장기화할 때에는 오염, 부식 등이 발생하지 않도록 하여야 한다. 특히 전기제품이 부속되는 설비는 습기로 인한 장애 및 성능저하가 발생하지 않는 장소를 선정하여 보관하여야 한다.

계약의 해지

계약상대자는 계약서 및 제작 사양서상의 납품기한 내에 계약된 규격과 품질을 가진 물품의 납품을 거부하거나 완료하지 못하는 등의 사유가 있는 경우

지연배상금이 계약보증금 상당액에 달할 때는(계약금액의 10%) 원칙적으로 계약을 해제‧해지한다.

안전관리

계약상대자는 계약 기간에 발생할 수 있는 모든 문제에 대비하여 사전에 충분한 대책을 수립해야 한다. 계약 기간에 발생하는 인적, 물적 등 모든 피해에 대한 민·형사상 책임 등 일체의 책임은 계약상대자에게 있다.

현장대리인은 계약상대자를 대표하여 현장에 상주하며 안전관리에 대한 모든 의무를 다해야 한다.

계약상대자는 작업자에게 반드시 안전교육 및 안전조치를 이행해야 하며, 제작 기간 중 발생하는 모든 사고에 대한 책임은 계약상대자에게 있다.

기타사항

계약상대자는 입찰 또는 계약 전 반드시 본 설계도서 및 관계조건 등을 충분히 검토하여 의문 사항이 있을 때는 문의하고 제작 중 이견이 발생치 않도록 하여야 한다.

현지 여건상 부득이 설계변경 사유가 발생할 때 또는 수정 보완이 요구될 때는 이를 수용하여야 하고, 규정된 모든 사항에 대하여 계약상대자는 임의로 변경할 수 없다.

본 사양서에 명기되지 않은 사항은 발주자가 승인하는 표준시방에 따른다.

제 3 장 특 별 사 양 서

적용범위

본 사양서는 여수시 도시형폐기물 종합처리시설 질소산화물 저감시설(SCR) 촉매 구매 및 설치(교체)에 관한 사양서로서, 사업의 취지 및 기존 설비의 현황을 충분히 검토 파악하고 수행하여야 하며, 촉매의 납품, 검사, 설치 및 시운전에 관한 사항을 규정한다.

일반사항

사 업 명

여수시 도시형폐기물 종합처리시설 질소산화물 저감시설(SCR) 촉매 구매 및 설치

사업위치: 여수시 진달래길 310-157 (여수시 도시형폐기물 종합처리시설 소각시설 내)

사업범위: 질소산화물 저감시설(SCR) 촉매 구매 및 설치 1식

촉매블록 640 EA / 모듈 16 EA 구매  * 활성도 검사용 샘플 촉매 별도

촉매 현장 설치도 기준(촉매 철거 포함) * 전체 3단 중 1, 2단 구매·설치(교체)

납품기한: 착수일부터 90일 이내

※ 본 사업은 정기 유지보수 기간이 정해지지 않은 상태에서 발주되는 사업이며, 소각시설 정기 유지보수 기간(10월~11월)에 납품 및 설치가 완료되어야 함.

※ 정확한 사업기간은 정기 유지보수 2주 전 감독관과 협의하여 정함.

※ 또한, 발주처 및 관계기관의 사정에 따라 유지보수 기간이 변동될 수 있음.

시설개요: 선택적 촉매환원탑(SCR)

구 분	내 용
형 식	촉매식(수직사각형)
수 량	1대
규 격	2,700W x 3,560L x 8,100H
설계유량	39,022Nm3/hr
운전온도	185℃
촉매단수	3단
촉매체적	6㎥ ( 1 Layer Volume)
NOx 농도	Inlet 50ppm → Outlet 9ppm

촉매 사양 및 수량

촉매 사양

촉매 DATA SHEET  * [첨부] 촉매 Data Sheet 참조

구 분	단 위	사 양	비 고
Catalyst Type	-	Honeycomb Type	압출성형
Catalyst Volume	㎥	12	1, 2단
Number of Modules per Layer	EA	8	1단 기준
Number of Total modules per Reactor	EA	16	1, 2단
Element per Module	EA	40	1모듈 기준
Dimensions of Catalyst Elements	㎜	150W x 150L x 835H
Catalyst Material	-	V2O5-WO3-TiO2
Weight per Module	㎏	600	1모듈

촉매 모듈 DATA SHEET

구 분	단 위	사 양	비 고
Module frame Material	-	SS275(Carbon Steel)
Number of Modules per Layer	EA	8	1단 기준
Number of Total modules per Reactor	EA	16	1, 2단
Modules Dimensions	-	1300W x 855L x 1085H
Weight per Module	TON	9.6	촉매포함

촉매 수량

구 분	규 격		수 량		비 고
	촉 매(EA)	모 듈(SET)	촉 매	모 듈
1단	150W x 150L x 835H	1300W x 855L x 1085H	320	8	40EA(촉매)/1모듈
2단	150W x 150L x 835H	1300W x 855L x 1085H	320	8	-
합 계			640	16	-

촉매 공급기준

수 량: 교체용 촉매 12㎥

1단: 6㎥, 320EA (40EA 촉매/모듈 × 8모듈/단 × 1단)

2단: 6㎥, 320EA (40EA 촉매/모듈 × 8모듈/단 × 1단)

- 활성도 검사 샘플 대체용 촉매: 2EA 별도(총 수량 640EA)

- 모듈 제작: 촉매 40EA가 들어갈 수 있는 모듈(프레임) 제작

- 시험/검사 : 보증기간 중 활성도 검사(1회/년) 포함

압축강도: (수직)  20kg/㎠ 이상, (수평)  7kg/㎠ 이상

성    능: (출구 기준) 질소산화물(NOx) 9ppm 이하

운전온도: 185℃(설계온도)

촉매 모듈 제작 방법

촉매 납품 시 촉매 모듈 공급이 포함되어야 하며, 계약자는 물품 납품 시 모듈을 제작하여 모듈에 조립된 상태로 납품하여야 한다.

촉매 모듈 제작 시 모듈당 40개의 촉매가 설치되어야 한다.

촉매 모듈에는 준공 이후 활성도 검사를 위하여 샘플을 쉽게 채취할 수 있는 샘플 박스를 설치하여야 한다.

모듈 내 촉매와 촉매 사이에는 연소가스가 촉매 ELEMENT 외에 다른 틈새로 새지 않도록 철저히 SEALING 하여야 한다.

촉매 교체 방법

촉매 환원탑(SCR) 촉매에 질소산화물 제거를 위해 설치되는 촉매는 기존 설비에 적용하였던 벌집(Honeycomb)형으로 공급하되, Coating Honeycomb 촉매는 납품할 수 없다.

촉매 교체작업은 고소 및 중량물 작업이므로 개인 보호구를 반드시 착용하고, 중량물 장비 사용계획서에 따라 작업하여야 한다.

촉매 교체 전에 선택적촉매환원탑(SCR) 투입구를 확보하고, 촉매 교체가 완료되면 원상복구 하여야 한다.

촉매는 호이스트나 윈치 등을 이용하여 설치하고 촉매의 승강, 하강, 운반 등의 작업 시는 별도의 밧줄을 이용하여 촉매의 회전, 흔들림 및 부딪힘 등을 방지하여 촉매의 손상을 예방하여야 한다.

촉매는 특별한 보호 장비 없이 취급할 수 있으나 취급 후에는 손을 씻어 촉매 분진을 흡입하지 않도록 주의한다.

촉매 모듈 사이의 가스 누설을 방지하기 위해 모듈과 모듈 사이의 틈 및 선택적촉매환원탑(SCR) 케이싱과 모듈 사이의  틈을 SEALING 한다.

촉매 모듈 이동 및 설치 시 설비 주변의 각종 기기, 배관, 안전난간 및 철 구조물의 손상 및 파손에 주의하여야 한다.

촉매는 3단으로 구성된 촉매탑 1기 중, 1단, 2단을 모두 교체한다.

발생품 처리

계약상대자는 설치(교체) 중에 발생한 폐기물을 성상별로 분류하여 감독관이 지정한 장소에 보관하고, 기존 철거된 촉매에 대하여 폐기물관리법에 따라 적법하게 최종 처리한다.

납품 완료

1) 납품 및 설치, 시운전이 완료된 후에는 다음과 같은 서류와 납품검사원을 감독관에게 제출하여 승인받아야 하며, 최종 승인받은 서류를 준공 도서로 5부 제작하여 제출해야 한다.

구 분	제출 서류	부 수	비고
1	촉매(Module) 규격 및 도면	5	-
2	촉매 Data Sheet	5	-
3	촉매 사양서	5	-
4	촉매 유지관리지침서	5	-
5	Vender List	5	안전관리 및 장비사용 계획서
6	촉매 설치(교체) 전·중·후 정 과정 사진대지	5	사진대지 파일 포함